## Sheet1
南宁轨道交通集团有限责公司运营分公司屯里车辆的综合楼办公用房空调设备采购技术需求及数量表
物料编码 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 物料描述
| 空调配电箱 | 1 | 台 | 德力西同档次或以上品牌 |  | 1.电压：380V 2.产品容量：≥20KW 3.操控方式：手动
| 电力电缆 | 35 | 米 | 品牌相当于或优于网联或阳工 |  | 1.电压：380V 2.规格:YJV 5*16
| 电力电缆 | 28 | 米 | 品牌相当于或优于网联或阳工 |  | 1.电压：380V 2.规格:YJV 5*10
| 空调调速器 | 13 | 套 | 配套品牌相当于或优于 三菱重工海尔 |  | 具有：控制空调设备的开启，关闭，温度，风速等功能
| 全直流变频室外机 | 1 | 台 | 配套品牌相当于或优于三菱重工海尔 |  | 1.制冷量≥40KW， 2.制热量≥45.0KW 3.功率≥15.6KW 4.IPLV≥6.6 5.噪音：45-60.5（dB） 6.风量≥16200立方米/小时 7.含铜管，配件等辅材材料以及安装、基础制作
| 室内机 | 1 | 台 | 配套品牌相当于或优于三菱重工海尔 |  | 1.制冷量≥9.0KW 2.制热量≥10.0KW 3.功率≥0.14KW 4.噪音：29-39（dB） 5.风量≥1620立方米/小时 6.含铜管，配件等辅材材料以及安装
| 室内机 | 12 | 台 | 配套品牌相当于或优于三菱重工海尔 |  | 1.制冷量≥2.8KW 2.制热量≥3.3KW 3.功率≥0.07KW 4.噪音≥20-24 5.风量≥540立方米/小时 6.含铜管，配件等辅材材料以及安装
| 薄壁铜管 | 145 | 米 | 品牌相当于或优于青岛七星 |  | 1.规格 ：Φ9.52 2.材质：去油脂紫铜管
| 薄壁铜管 | 50 | 米 | 品牌相当于或优于青岛七星 |  | 1.规格 ：Φ12.70 2.材质：去油脂紫铜管
| 薄壁铜管 | 60 | 米 | 品牌相当于或优于青岛七星 |  | 1.规格 ：Φ15.88 2.材质：去油脂紫铜管
| 薄壁铜管 | 8 | 米 | 品牌相当于或优于青岛七星 |  | 1.规格 ：Φ19.05 2.材质：去油脂紫铜管
| 薄壁铜管 | 50 | 米 | 品牌相当于或优于青岛七星 |  | 1.规格 ：Φ22.20 2.材质：去油脂紫铜管
| 保温套管 | 2.02 | 立方米 | 品牌相当于或优于河北华美 |  | 1.型号 ：B1及阻燃型 2.材质：难燃橡塑,导热系数0.065W/M.K,保温层厚度 d=28mm
| 塑料管 | 115 | 米 | 品牌相当于或优于广东雄塑 |  | 1.规格 ：de32 2.材质：PVC给排水专用管
| 通风管道 | 48 | 平方米 | 品牌相当于或优于河北华美 |  | 1.规格 ：120*120(mm) 2.材质：镀锌铁皮 3.加工要求：铁皮外敷难燃橡塑,导热系数0.065W/M.K,保温层厚度 d=28mm
| 风口 | 17 | 个 | 定制 |  | 1.规格 ：120*120(mm) 2.材质：铝合金烤漆