## Sheet1
南宁轨道交通集团运营分公司2021年阀控式密封铅酸蓄电池采购项目分项报价表
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 参考品牌型号 |  | 报价品牌型号 |  | 物料描述 | 单位 | 1号线 |  | 2号线 |  | 总数量 | 不含税单价 | 不含税合价 | 税率
|  |  | 参考品牌 | 参考型号 | 报价品牌 | 报价型号 |  |  | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量
1 |  | 阀控式密封铅酸蓄电池 | Sonnenschein(埃克塞德EXIDE ) | A412/20 G5 |  |  | 免维护电池，12V，容量20AH，在25℃及以下温度的环境内浮充寿命不少于12年,80%深度放电的情况下可达500次以上循环，尺寸要求：长度不超过170mm，宽度不超过180mm，质保不少于3年 | 只 | 2021-01-WX-33349 | 9 |  |  | 9 |  | 0
2 |  | 阀控式密封铅酸蓄电池 | Sonnenschein(埃克塞德EXIDE ) | A412/50 A |  |  | 免维护电池，12V，容量50AH，在25℃及以下温度的环境内浮充寿命不少于12年,80%深度放电的情况下可达500次以上循环，尺寸要求：长度不超过280mm，宽度不超过180mm，质保不少于3年 | 只 | 2021-01-WX-33350 | 9 |  |  | 9 |  | 0
3 |  | 阀控式密封铅酸蓄电池 | 志源塑胶制品（惠州）有限公司 | CA1212 |  |  | 12V，1.2AH，2只/对 | 对 |  |  | 2021-02-WX-35078 | 14 | 14 |  | 0
4 |  | 阀控式密封铅酸蓄电池 | 松下 | LC-P12-120A |  |  | 1、铅酸蓄电池，单体12V,容量不小于120AH。 2、在25℃及以下温度的环境内浮充寿命不少于10年，内阻≤6.7mΩ，在产品设计寿命期内,80%深度放电的情况下可达500次以上循环。 3、尺寸要求：长度不超过520mm，宽度不超过200mm，高度不超过230mm。供货时电池生产日期不超过6个月，质保期不少于3年，蓄电池正负极接线端子采用M8螺栓连接。 4、产品符合GBT 19638.1-2014标准。 | 只 | 2021-01-WX-33578 | 63 |  |  | 63 |  | 0
5 |  | 阀控式密封铅酸蓄电池 | 松下 | LC-P12-100A |  |  | 1、铅酸蓄电池，单体12V,容量不小于100AH。 2、在25℃及以下温度的环境内浮充寿命不少于10年，内阻≤7mΩ，在产品设计寿命期内,80%深度放电的情况下可达500次以上循环。 3、尺寸要求：长度不超过520mm，宽度不超过200mm，高度不超过230mm。供货时电池生产日期不超过6个月，质保期不少于3年，蓄电池正负极接线端子采用M8螺栓连接。 4、产品符合GBT 19638.1-2014标准。 | 只 | 2021-01-WX-33579 | 63 |  |  | 63 |  | 0
6 |  | 阀控式密封铅酸蓄电池 | 双登集团股份有限公司 | GFM-200 |  |  | 1、铅酸蓄电池，单体2V,容量不小于200AH。 2、在25℃及以下温度的环境内浮充寿命不少于10年，内阻≤1mΩ，在产品设计寿命期内,80%深度放电的情况下可达500次以上循环。 3、尺寸要求：长度不超过90mm，宽度不超过190mm，高度不超过360mm。供货时电池生产日期不超过6个月，质保期不少于3年，蓄电池正负极接线端子采用M8螺栓连接。 4、产品符合GBT 19638.1-2014、DL/ T637—2019标准。 | 只 | 2021-01-WX-33580 | 104 |  |  | 104 |  | 0
7 |  | 阀控密封式铅酸蓄电池 | 风帆电池 | 6-GFM-100A |  |  | 100AH/12V,端子扭矩：14.7-19.6N.m；浮充使用：电压设定13.50-13.80V，初期电流小于等于25.0A；循环使用：电压设定 14.10-14.40V，初期电流 小于等于25.0A | 只 |  |  | 2021-02-WX-33841 | 18 | 18 |  | 0
8 |  | 阀控密封式铅酸蓄电池 | 风帆电池 | 6-GFM-120A |  |  | 120AH/12V,端子扭矩：14.7-19.6N.m；浮充使用：电压设定13.50-13.80V，初期电流小于等于30A；循环使用：电压设定 14.10-14.40V，初期电流小于等于30A | 只 |  |  | 2021-02-WX-33837 | 9 | 9 |  | 0
9 |  | 阀控密封式铅酸蓄电池 | 圣阳电源 | GFMD-200C |  |  | 200AH/2V，固定型阀控密封式铅酸蓄电池 | 只 |  |  | 2021-02-WX-33842 | 104 | 104 |  | 0
1号线小计 | [8 empty] | / | 248 | / | / | / | / |  | /
2号线小计 | [8 empty] | / | / | / | 145 | / | / |  | /
合计 | [8 empty] | / |  | / |  | 393 | / | 0 | /
注： | 1.投标人须按附件3技术需求及数量表的顺序进行报价，不允许打乱顺序，不含税单价、不含税合价均精确到小数点后两位。 2.若报价品牌不唯一，则报价无效。