## Sheet1
附件3：
南宁轨道交通集团运营分公司2021年综合监控系统备件采购项目 技术需求及数量表
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌/生产厂家 | 型号 | 物料描述 | 单位 | 1号线 |  | 2号线 |  | 3号线 |  | 4号线 |  | 总数量
[7 empty] | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量 | 计划序号 | 数量
1 |  | 管道式温湿度变送器 | E+E | EE195-HT6BCTx025M （不锈钢探头）4-20mA | EE195-HT6BCTx025M (不锈钢探头）4-20mA | 个 | 2021-01-WX-33341 | 15 | [6 empty] | 15
2 |  | 室内式温湿度变送器 | E+E | EE195-HT6ACTx025M 4-20mA | EE195-HT6ACTx025M 4-20mA | 个 | 2021-01-WX-33342 | 2 | [6 empty] | 2
3 |  | 电动二通阀执行器 | 精优达 |  | K-DA8NN24-A 调节型执行器，供电电源：24VAC/DC，扭矩：8NM,4-20mA/0-10V控制输入，4～20mA/0-10V反馈输出,2通 | 个 |  |  | 2021-02-WX-35239 | 1 | 2021-03-WX-34631 2021-03-WX-34632 | 3 |  |  | 4
4 |  | 电动二通阀执行器 | 精优达 |  | K-DA16NN24-A 调节型执行器，供电电源：24VAC/DC，扭矩：16NM，输出方式：4～20mA控制输入，4～20mA反馈输出 | 个 |  |  | 2021-02-WX-35240 | 2 | 2021-03-WX-34630 | 2 |  |  | 4
5 |  | 电动二通阀执行器 | 精优达 |  | K-DA16NN24-A 调节型执行器，供电电源：24VAC/DC，扭矩：16NM,4-20mA/0-10V控制输入，4～20mA/0-10V反馈输出,2通 | 个 |  |  | 2021-02-WX-35241 | 2 | 2021-03-WX-34629 | 2 |  |  | 4
6 |  | 电动二通阀执行器 | 精优达 |  | K-DA24NN24-A 调节型执行器，供电电源：24VAC/DC，扭矩：24NM,4-20mA/0-10V控制输入，4～20mA/0-10V反馈输出,2通 | 个 |  |  | 2021-02-WX-35242 | 2 | 2021-03-WX-34628 | 2 |  |  | 4
7 |  | 电动二通阀执行器 | 精优达 |  | K-DA32NN24-A 调节型执行器，供电电源：24VAC/DC，扭矩：32NM,4-20mA/0-10V控制输入，4～20mA/0-10V反馈输出,2通 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34627 | 1 |  |  | 1
8 |  | 电动二通阀执行器 | 精优达 |  | K-DA6NN24-A 调节型执行器，供电电源：24VAC/DC，扭矩：6NM,4-20mA/0-10V控制输入，4～20mA/0-10V反馈输出,2通 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34633 | 1 |  |  | 1
9 |  | DN20电动二通阀 | 精优达 | DN20 | K-BVA220-A 电动调节型 ，口径：DN20 ,24VAC/DC供电,4-20mA/0-10V控制输入，4～20mA/0-10V反馈输出,2通（含对接法兰、阀体及执行器） | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34625 | 1 |  |  | 1
10 |  | DN25电动二通阀 | 精优达 | DN25 | K-BVA225-A 电动调节型， 口径：DN25,24VAC/DC供电,4～20mA控制输入,4-20mA/0-10V控制输入，4～20mA/0-10V反馈输出,2通（含对接法兰、阀体及执行器） | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34626 | 1 |  |  | 1
11 |  | 控制变压器 | 德力西 | BK-150 | 容量150VA 频率50/60Hz 输出36V/24V/12V/6V | 个 | 2021-01-WX-33348 | 2 | [6 empty] | 2
12 |  | FAS主机打印机电源模块 | 力腾电源 | K20-05 | 工作输入电压100-240V，50/60Hz，输出电压5VDC，工作电流4A | 个 |  |  | 2021-02-WX-35243 | 5 |  |  |  |  | 5
13 |  | 可燃气体探测器主机 | 深圳市科雷特电子科技有限公司 | K500 | 宽x高x厚304 x 425 x 100（mm）；总线制；系统容量：最大96点；通讯距离：最大2000m；接线方式：4线制（电源两根、通讯两根)；报警方式：本地声、光报警、LCD屏显 | 台 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34634 | 1 |  |  | 1
14 |  | 内置过滤器 | 威仕达 |  | VSP-005 | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-34016 | 30 | 30
15 |  | 点型光电感烟火灾探测器（含底座） | 青鸟消防股份有限公司 | JBF5100 | 底座JBF-VB4301B；工作电压DC18V-28V，调制型，控制器提供。监视电流≤0.3mA（DC24V），报警电流≤1mA（DC24V）。射频电磁场辐射抗扰度30V/M。确 认 灯：监视状态瞬时微亮，报警红色常亮。可用于JBF-11SF系列及JBF50系列控制器。米白色；尺寸：Φ100mm×46mm（含底座）；外壳材质：ABS；保护面积：60-80m2。 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34635 | 3 |  |  | 3
16 |  | 火灾报警控制器（联动型） | 青鸟消防股份有限公司 | JB-QB-JBF5014 | 供电主电：AC220V+10%~15%，50Hz±1%；备电：DC24V，两组12V/7Ah；系统容量：2条总线回路，单回路200点；2条气体灭火回路，单回路80点；6路专线控制。输出电流：单路喷洒输出最大电流2A；外形尺寸：540mm高×410mm宽×125mm厚。 | 台 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34636 | 1 |  |  | 1
17 |  | 编码型火灾声光警报器 | 青鸟消防股份有限公司 | JBF5172 | 工作电压：DC24V（DC18V-28V）调制型，控制器提供。报警电流：≤5mA（DC24V）；报警音量：70dB~95dB；闪光频率：1.0Hz~1.5Hz；兼容性：可用于JBF-11SF系列及JBF50系列控制器；外壳材质：ABS；外观：壳体米白色，灯罩红色透明；防护等级：IP42；外形尺寸：Φ100mm×67mm（含底座）。 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34637 | 1 |  |  | 1
18 |  | 输入/输出模块 | 青鸟消防股份有限公司 | JBF5142 | 底座VB3401A；工作电压DC18V-28V，调制型，控制器提供。监视电流≤0.25mA（DC24V）。报警电流≤1mA（DC24V）。触点容量DC30V /2A。射频电磁场辐射抗扰度30V/M。确 认 灯：监视状态时输入动作灯红色闪亮、输出动作灯红色闪亮，动作状态时输入动作灯红色常亮、输出动作灯红色常亮，故障状态时输入端发生故障输入动作灯不亮、输出端发生故障输出动作灯不亮。可用于JBF-11SF系列及JBF50系列控制器。防护等级IP20。外形尺寸85mm长×85mm宽×41mm厚（含底座） | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34638 | 1 |  |  | 1
19 |  | 气体释放警报器 | 青鸟消防股份有限公司 | JBF5180 | 工作电压DC18V-28V，调制型，控制器提供。报警电流≤30mA（DC24V）。光源：红色LED。表面亮度50cd/m2~300cd/m2。闪光频率1.0Hz~2.0Hz。可用于JB-QB-JBF5014/ JBF5015/ JBF5016控制器。外壳材质：外框和底壳是金属，面板和四角为塑料。外形尺寸353mm长×143mm宽×24mm厚 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34639 | 1 |  |  | 1
20 |  | 壁挂式联动直流供电单元 | 青鸟消防股份有限公司 | BYF-PC20X | 输入电压：AC187V-AC242V；频率：50Hz士1Hz；备电：两节12V/12AH全密封免维护铅酸蓄电池；外形尺寸：450mm*300mm*130mm。 | 台 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34640 | 1 |  |  | 1
21 |  | 点型感温火灾探测器(A2R，含底座) | 青鸟消防股份有限公司 | JTW-ZD-JBF5110 | 底座JBF-VB4301B；工作电压DC18V-28V，调制型，控制器提供。监视电流≤0.3mA（DC24V）。报警电流≤1mA（DC24V）。射频电磁场辐射抗扰度30V/M。确 认 灯：监视状态瞬时微亮，报警红色常亮。可用于JBF-11SF系列及JBF50系列控制器。外观米白色；尺寸：Φ100mm×41mm（含底座）。外壳材质：ABS。保护面积：20-30m2。 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34641 | 5 |  |  | 5
22 |  | 非编址型电话插孔（含底座） | 恒业 |  | HY2714D | 套 | [6 empty] | 2021-04-WX-34017 | 50 | 50
23 |  | 电子编码器 | 青鸟消防股份有限公司 | JBF6481 | 工作电压:DC5V（DC4.5V-9V）)；待机功耗:130mW；最大功耗:380mW；供电方式:4节5#AA镍氢电池或外置电源DC5V；外壳材质:壳体ABS，前面板PC；外观:蓝色；产品重量:380g；防护等级:IP30 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34642 | 1 |  |  | 1
24 |  | 外置过滤器滤芯（4个装） | 威仕达 |  | VSP-855-4 | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-34018 | 30 | 30
25 |  | 紧急启停按钮 | 青鸟消防股份有限公司 | JBF5181 | 工作电压：DC18V-27V，调制型，控制器提供；线制：两线制，气体灭火信号线无极性；外形尺寸：130mm长×95mm宽×44.5mm厚。 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34643 | 1 |  |  | 1
26 |  | 悬挂式干粉灭火装置 | 广东安迪消防设备有限公司 | FZX-ACT7/1.2-AD | 悬挂超细干粉灭火器装置，超细粉体灭火剂的平均粒径小于或等于5μm，90%的粒径小于或等于10μm。 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34644 | 19 |  |  | 19
27 |  | 手自动转换盒 | 青鸟消防股份有限公司 | JBF5182 | 工作电压：DC18V-27V，调制型，控制器提供；线制：两线制，气体灭火信号线无极性；外形尺寸：130mm长×92mm宽×44mm厚。 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34645 | 1 |  |  | 1
28 |  | 电动组合风阀执行器 | 搏力谋 |  | SY4-230-3-TH，配金盾风阀使用 | 个 | [6 empty] | 2021-04-WX-34019 | 2 | 2
29 |  | IBP盘机柜锁 | dinbong | MS713-1 | MS713-1，普通锁芯，通用互开钥匙。 | 套 | 2021-01-WX-33443 | 30 | [6 empty] | 30
30 |  | ISCS网络柜锁 | 海坦 | MS483-1-2 天地连杆锁 | MS483-1-2 天地连杆锁，带钥匙，通用互开钥匙。 | 套 | 2021-01-WX-33444 | 10 | [6 empty] | 10
31 |  | 风扇 | nidec |  | SPARC S7-2服务器内风扇，40×56mm，双对旋风机 | 个 |  |  |  |  | 2021-03-WX-34771 | 2 |  |  | 2
32 |  | ISCS工作站 | 研华 | IPC-610MB-30HD | CORE 四核3.4G I7-2600/8G内存/64G固态硬盘/500GB硬盘/DVDRW/双网口。 | 台 | 2021-01-WX-33445 | 2 | [6 empty] | 2
33 |  | 光电转换器 | 上海兆越 |  | ME0110-MCX-S2导轨试安装，2个百兆电口，1个百兆多模SC光口，波长1310nm。 | 台 | 2021-01-WX-33446 | 4 | [6 empty] | 4
|  | 合计 | [5 empty] | 65 |  | 12 |  | 51 |  | 112 | 240